成武县人民医院核医学楼楼控系统

谈判文件

成武县人民医院根据工作需要，现再次对核医学楼楼控系统进行谈判采购。欢迎符合资格条件的企业参加，采购项目要求如下：

项目编号：CYTP20230309-2

二、递交、发送谈判文件截止时间：2023年3月22日上午8:30时前。1.电子版材料加盖单位公章，扫描、加密后发送电子版（PDF格式），至招标办邮箱284490588@qq.com。2.纸质材料一式三份，装订成册。加盖单位公章，用档案袋密封递交。递交地点：成武县人民医院招标办。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）

三、交货完工时间：签订合同且场地满足条件后，材料进场后20天内完成所有施工。四、交货方式：现场验收。

五、谈判文件制作及装订要求：

1、报价单（见附件）；要求：税后成活价不高于壹拾肆万元整。

2、经营企业资质；建筑智能化施工资质；完成税收证明；

3、法定代表人或被授权人本人身份证原件、授权委托书；

4、设备（货物）生产企业资质；

5、提供厂家售后承诺书；

6、质保期不低于24个月；

7、提供培训计划。

8、法人或授权人证明材料，社保证明。

9、投标商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

六、核医楼楼控参数（图纸另附）：

1.1、系统功能

系统采用直接数字控制(DDC技术，对建筑物内机电设备进行监视及节能控制，以保证设备的最佳运行状态，节约能源，结合科学的控制逻辑，达到有效的管理。

1.2、系统架构

系统采用集散控制方式的两层网络结构----管理层、控制层。管理层与控制层之间通过智能化控制网进行通讯，

DDC采用网络架构的行驶，直接并入智能化网络。

系统管理工作站设置在住院楼一层BA机房，实现远程集中监控、管理。

核医学楼设置控制面板，独立控制大楼的启停等。

1.3新风机组(带加湿)

系统对新风阀进行开关控制。

系统对机组送风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警，通过设置风机压差开关对风机运行状态进行监测。机箱增加频率控制及反馈，并接入系统。系统在初、中、高效空气过滤器两端设置压差开关，当过滤器阻塞时系统报警;系统监测送风温湿度，根据送风温度与设定温度的偏差调节回水管路上的电动调节阀，控制送风温度为设定值;根据送风湿度控制加湿设备启停。

在机组盘管侧设置防冻报警开关，对机组盘管进行保护。

1.4送/排风机

系统根据时间、通风次数要求对送/排风机进行启停控制，监测风机运行状态、手自动状态及故障报警。

1.5环境监测

设置温湿度传感器，监测房间环境状态

限制区与非限制区实现压差控制，设置压差监测点，并具备报警功能

七、付款方式

付款方式：现场安装完成验收合格，付总款80%；正常运行三个月后付至合同的97%，余款3%为质保金，保质期满二年后一周内无息结清。

八、联系人

招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

项目联系人：程主任        联系电话：15065085825

成武县人民医院

2023年3月16日

附件：

工程报价一览表（附清单）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 生产厂家称 |  |  | 规格型号 |  |
| 总价（元） | 大 写 |  |  |  |
|  | 小 写 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |
| 参数 |  |  |  |  |
| 对谈判文件的认同程度 |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 备注 | 附报价清单 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）